МКВП-02

Монитор-контроллер потока воздуха

Описание работы меню и кнопок

Версия программного обеспечения 1.0

# 1. Назначение

МКВП-02 — микропроцессорный монитор-контроллер потока приточно-вытяжного воздуха для лабораторных вытяжных шкафов и боксов биологической безопасности. Прибор измеряет текущую скорость воздушного потока, поддерживает её на заданной уставке, сигнализирует об отклонениях и управляет вспомогательными реле (освещение, розетки).

Управление прибором ведётся шестью кнопками передней панели и отображается на алфавитно-цифровом дисплее 20×2 (две строки по 20 символов).

# 2. Назначение кнопок

На передней панели расположены 6 кнопок, объединяющих короткое и длинное (≥ 3 с) нажатие. В разных режимах одна и та же кнопка выполняет разные действия — далее описано поведение в каждом контексте.

| Обозначение | Маркировка | Назначение |
| --- | --- | --- |
| PRG / Mute | PRG | Короткое в MAIN при аварии — заглушение зуммера и переход на экран типа аварии. Длинное (≥ 3 с) — вход в меню настроек (запрашивается пароль). |
| ВКЛ / ВЫКЛ | ON/OFF | Короткое — старт / стоп процесса вентиляции. Длинное (≥ 3 с) — переключение «Ночной режим» (пониженный расход). В режиме Ночной короткое нажатие возвращает прибор в ожидание. |
| Авто / Ручной | A/M | Короткое — переключение между автоматическим (АВТО) и ручным (РУЧ) режимом регулирования. В редакторе параметра — смещение активного разряда числа вправо. |
| Лампа | ЛМП | Короткое в MAIN — включение / выключение реле освещения шкафа. В редакторе — увеличение значения активного разряда числа. |
| Выбор | RB | Короткое в MAIN — включение / выключение реле розеток (с задержкой 0,5 с). В редакторе — смещение активного разряда числа влево. |
| Аварийная | E | Короткое в MAIN — включение / отключение «Аварийного режима» (выход на максимум). В меню настроек и редакторе — функция «Назад». |

# 3. Общая схема меню

После подачи питания прибор проходит заставку (init) длительностью около 4 секунд и переходит в главный экран MAIN. Из MAIN доступны три ветви: автоматический переход в ALARM при возникновении аварии, переход в STANDBY (ожидание) и вход в меню настроек PASSES по длинному нажатию PRG. Каждое PASS-окно требует ввода своего пароля и предоставляет набор параметров для редактирования.

Рис. 1. Схема переходов между экранами меню

Возврат из любого экрана конфигурации в MAIN выполняется коротким нажатием кнопки E. После двух минут без нажатий прибор автоматически возвращается в MAIN; незавершённое редактирование при этом не сохраняется.

# 4. Главный экран MAIN

Главный экран отображает текущее состояние прибора и активные значения процесса. Раскладка строк зависит от режима регулирования:

### 4.1 Режим АВТО

┌────────────────────┐

│МКВП-02 АВТО  РАБОТА│

│У:0.50 Т:0.42 м/с   │

└────────────────────┘

В строке 0 отображается название прибора, режим (АВТО / РУЧ / АВАРИЯ) и состояние процесса (РАБОТА / СТОП). В строке 1 — уставка потока (У:) и текущее измеренное значение (Т:) в м/с.

### 4.2 Режим РУЧ

┌────────────────────┐

│МКВП-02 РУЧ   РАБОТА│

│Вых:050% Т:0.42 м/с │

└────────────────────┘

В ручном режиме вместо уставки показано значение выхода 0–100 %. При переключении АВТО→РУЧ выход устанавливается в 0 % (если в настройках выбран режим «НОРМ») либо сохраняет последнее значение (режим «ПАМЯТЬ»).

### 4.3 Кнопки на главном экране

| Действие | Результат |
| --- | --- |
| ВКЛ короткое | Старт / стоп процесса вентиляции (переключение бита РАБОТА). |
| ВКЛ длинное | Включение / выключение «Ночного режима». При активном Ночном режиме короткое нажатие переводит прибор в STANDBY. |
| A/M короткое | Переключение АВТО ↔ РУЧ. |
| ЛМП короткое | Включение / выключение реле освещения. |
| RB короткое | Включение / выключение реле розеток (с задержкой 0,5 с). |
| PRG короткое | Если активна авария — заглушение зуммера и переход на экран ALARM. Иначе — без действия. |
| PRG длинное | Вход в меню настроек: открывается экран ввода пароля. |
| E короткое | Включение / отключение «Аварийного режима»: выходы принудительно на максимум до повторного нажатия. |

# 5. Экран ожидания STANDBY

┌────────────────────┐

│ МКВП-02  HH:MM:SS  │

│   Нажмите ВКЛ      │

└────────────────────┘

В режим ожидания прибор попадает из главного экрана при коротком нажатии ВКЛ во время активного «Ночного режима». В строке 0 отображаются текущие часы, минуты и секунды от момента запуска. Все исполнительные выходы выключены.

Выход из STANDBY — любое нажатие ВКЛ (короткое или длинное). Прибор возвращается на заставку init и далее в MAIN. Остальные кнопки в режиме ожидания неактивны.

# 6. Экран аварии ALARM

┌────────────────────┐

│!!!  АВАРИЯ  !!!    │   ←  мигает

│Мало потока!        │

└────────────────────┘

На экран аварии прибор переходит из главного экрана при условии возникновения тревоги (после задержки, заданной в параметре «Задержка аварии»). В строке 0 мигает заголовок, в строке 1 — конкретный тип аварии:

- «Мало потока!» — измеренный поток ниже порога ALARM_LOW дольше задержки;

- «Авар. инвертора!» — обнаружена ошибка частотного преобразователя;

- «Дверь открыта!» — сработал контактный датчик двери шкафа.

При нескольких одновременных авариях экран меняет тип сообщения каждые 5 секунд.

### 6.1 Кнопки на экране ALARM

| Действие | Результат |
| --- | --- |
| PRG короткое | Квитирование: глушение зуммера, сброс битов аварий, возврат в MAIN. Если причина не устранена — авария будет переоткрыта вновь. |
| A/M короткое | Переключение АВТО ↔ РУЧ без выхода из ALARM. |
| E короткое | Включение / отключение «Аварийного режима» (доступно из любого экрана). |

# 7. Вход в меню настроек: ввод пароля

┌────────────────────┐

│  ПАРОЛЬ ВХОДА      │

│      _NNN          │   ←  активный разряд мигает

└────────────────────┘

Длинное нажатие PRG в главном экране открывает экран ввода пароля. Пароль состоит из четырёх десятичных цифр. Активная цифра мигает символом «_» — её можно изменить кнопками ЛМП (увеличить) и ВКЛ (уменьшить). Кнопки A/M и RB перемещают курсор между разрядами.

Короткое нажатие PRG подтверждает ввод. Каждый из четырёх PASS-окон имеет свой пароль:

| Пароль | Открывает | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 0001 | PASS1 | Оператор: ежедневные настройки потока, аварий и режима ручного управления. |
| 0002 | PASS2 | Сервис: калибровка датчика и аналогового выхода, настройка ПИД-регулятора, режим Автопуск. |
| 0003 | PASS3 | Обслуживание: счётчик моточасов и порог напоминания о ТО. |
| 0004 | PASS4 | Заводские настройки: включение журналирования. |

При вводе неверного пароля строка 0 заменяется на «Неверный пароль», ввод обнуляется, активным становится первый разряд. После трёх подряд неудачных попыток прибор автоматически возвращается в MAIN.

Кнопки E и длинное PRG в любой момент отменяют ввод и возвращают прибор в MAIN.

# 8. PASS-окна: список пунктов и выбор параметра

После корректного ввода пароля для PASS1, PASS2 и PASS3 открывается список параметров, доступных в этом окне. Список выглядит так:

┌────────────────────┐

│ PASS1  [3/6]       │   ←  номер PASS и позиция «текущий/всего»

│<  Порог аварии   > │   ←  название выбранного пункта

└────────────────────┘

Стрелки «<» и «>» по краям строки 1 указывают, что список циклический — пролистывание заворачивается с конца на начало.

### 8.1 Кнопки в списке PASS

| Действие | Результат |
| --- | --- |
| ЛМП короткое | Курсор вверх — предыдущий пункт списка. |
| ВКЛ короткое | Курсор вниз — следующий пункт списка. |
| PRG короткое | Войти в редактор выбранного параметра. |
| E короткое | Возврат в главный экран MAIN без сохранения. |
| PRG длинное | Возврат в MAIN. |

PASS4 содержит только один пункт «Регистратор» — поэтому список не отображается, и после ввода пароля 0004 прибор сразу открывает редактор этого параметра.

## 8.2 Содержание PASS-окон

### PASS1 — оператор

| Пункт меню | Описание |
| --- | --- |
| Уставка потока | Целевая скорость воздушного потока в режиме АВТО, м/с (0,00…9,90). |
| Уставка повтора | Альтернативная (пониженная) уставка для режима повтора, м/с. |
| Порог аварии | Минимально допустимый поток. При снижении ниже этого значения дольше «Задержки аварии» формируется тревога «Мало потока». |
| Сброс аварии | Гистерезис снятия тревоги: должен превышать «Порог аварии», чтобы исключить дребезг. |
| Задержка аварии | Время удержания пониженного потока в секундах (0…180), после которого прибор зажигает АВАРИЯ. |
| Режим ручного | Поведение выхода при переходе в РУЧ: «НОРМ» — обнуляется, «ПАМЯТЬ» — сохраняет последнее значение. |

### PASS2 — сервис / калибровка

| Пункт меню | Описание |
| --- | --- |
| Ноль датчика | Калибровочный сдвиг датчика расхода — значение, которое датчик показывает в неподвижном воздухе. |
| Диап. датчика | Калибровочный масштаб датчика — реальный поток, соответствующий полной шкале сигнала. |
| Ноль выхода | Минимальное значение аналогового выхода управления вентилятором, %. |
| Диап. выхода | Максимальное значение аналогового выхода управления вентилятором, %. |
| ПИД: время | Постоянная интегрирования регулятора, с (0,0…9,9). Меньше — быстрее реакция. |
| ПИД: полоса | Пропорциональная полоса регулятора, см/с (1…999). Меньше — жёстче регулирование. |
| Автопуск | Поведение после восстановления питания: ВКЛ — старт с прежними режимами, ВЫКЛ — переход в STANDBY. |

### PASS3 — обслуживание

| Пункт меню | Описание |
| --- | --- |
| Обслуживание | Текущий счётчик моточасов работы вентиляции, ч. Можно сбросить в 0 при проведении ТО. |
| Макс. счётчик | Порог предупреждения «Пора на ТО», ч (0…9999). |

### PASS4 — заводские

| Пункт меню | Описание |
| --- | --- |
| Регистратор | Включение / выключение журналирования значений потока и температуры. |

# 9. Редактирование параметра

┌────────────────────┐

│-- Уставка потока --│   ←  заголовок

│Знач: 0.5_0  м/с    │   ←  активный разряд мигает

└────────────────────┘

При выборе пункта в списке PASS прибор открывает экран редактора. В строке 0 — заголовок параметра, в строке 1 — текущее значение и единицы измерения. Изменение производится поразрядно: один разряд числа подсвечивается миганием (на тёмной фазе цифра заменяется на «_») — это и есть активный разряд.

### 9.1 Кнопки в редакторе

| Действие | Результат |
| --- | --- |
| ЛМП короткое | Увеличить активный разряд на 1 (с переносом 9→0). |
| ВКЛ короткое | Уменьшить активный разряд на 1. |
| A/M короткое | Сместить активный разряд вправо (к младшим разрядам). |
| RB короткое | Сместить активный разряд влево (к старшим разрядам). |
| PRG короткое | Сохранить значение и вернуться в список PASS (для PASS4 — в MAIN). |
| PRG длинное | Сохранить значение, записать в EEPROM и выйти в MAIN. Только это действие гарантирует сохранение настройки после выключения питания. |
| E короткое | Назад без сохранения: возврат в список PASS (или в MAIN для PASS4). |

Параметры типа «переключатель» (Режим ручного, Автопуск, Регистратор) не имеют разрядов. Кнопки ЛМП и ВКЛ переключают значение между двумя состояниями (НОРМ/ПАМЯТЬ или ВКЛ/ВЫКЛ); кнопки A/M и RB в этом случае не действуют.

# 10. Специальные режимы

### 10.1 Ночной режим

Ночной режим — пониженная производительность вентиляции в часы простоя. Включается длинным удержанием ВКЛ из главного экрана; повторное длинное удержание выключает его. Признак активного режима — бит NIGHT в статусе прибора. Короткое нажатие ВКЛ во время Ночного режима переводит прибор в STANDBY.

### 10.2 Аварийный режим (E)

Аварийный режим (EMERGENZA) принудительно выводит выход управления на 100 % независимо от текущего автоматического или ручного режима. Активируется коротким нажатием E из MAIN, ALARM или меню паролей; повторное нажатие отменяет режим и восстанавливает прежнее состояние. Во время аварийного режима в строке 0 главного экрана мигает баннер «## EMERGENZA ##».

### 10.3 Стартовый «boost»

При переходе процесса из состояния СТОП в РАБОТА прибор кратковременно (≈ 1 секунда) выводит управление на 100 %. На главном экране это сопровождается надписью «ВЕНТИЛЯЦИЯ MAX». Boost помогает быстрее достичь рабочей скорости потока и подавить ложные срабатывания «Мало потока» в первые 45 секунд после старта.

### 10.4 Сторожевой таймер

Программа постоянно сбрасывает аппаратный сторожевой таймер. Если в течение примерно 2 секунд не происходит обновление главного цикла (зависание), прибор автоматически перезагружается. После такого сброса в служебных регистрах взводится флаг WDTF, по которому можно отличить штатный пуск от восстановления после сбоя.

# 11. Возврат к заводским настройкам

Для аппаратного сброса всех параметров EEPROM к заводским значениям необходимо включить прибор, удерживая одновременно три кнопки: A/M + RB + E. После выполнения сброса все параметры PASS1–PASS4 принимают значения по умолчанию, после чего прибор работает обычным образом.